Méthodologie de dimensionnement

Nouvelles centrales hydroélectriques du Québec

1. Contexte et rivières ciblées

Ce projet vise à simuler l'ajout de 21 nouvelles centrales hydroélectriques sur 6 rivières du Québec nordique, dans le cadre du modèle HarmoniQ. Les rivières ont été sélectionnées pour leur potentiel hydroélectrique non exploité.

| Rivière | Longueur (km) | Nb barrages | Module (m³/s) | Potentiel (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caniapiscau | 805 | 7 | 1 786 | 2 000 |
| À la Baleine | 400 | 3 | 589 | 1 553 |
| Petite Baleine | 290 | 2 | 225 | 451 |
| Grande Baleine | 418 | 3 | 701 | 3 168 |
| Magpie | 290 | 2 | 179 | 355 |
| Petit Mécatina | 451 | 4 | 429 | 1 911 |

2. Identification des sites de barrage

Le nombre de barrages par rivière est calculé selon la formule empirique :

nb_barrages = floor(longueur_km × 0.0093)

Les profils d'élévation de chaque rivière ont été extraits via QGIS avec un DEM SRTM. Le script chutes_barrage_1.py identifie les sites présentant les plus fortes chutes dans une fenêtre glissante de 2 000 m a partir de ces profils d’élévations.

Critère de classification du type de barrage (seuil H = 45 m) :

- H > 45 m → Réservoir

- H ≤ 45 m → Fil de l'eau

3. Calcul du débit nominal (Q30)

Le débit de design retenu est le Q30 — débit dépassé 30% du temps sur l'historique journalier CEHQ. Il est calculé par la méthode de la courbe de durée des débits (CDD) avec la formule de Weibull :

debits_tries = np.sort(debits)[::-1] rangs = np.arange(1, n + 1) pct_depassement = rangs / (n + 1) * 100 Q30 = np.interp(30, pct_depassement, debits_tries)

| Rivière | Station CEHQ | Q30 (m³/s) | Module (m³/s) | Années de données |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caniapiscau | 103702 | 1 380 | 1 203 | 53 |
| Grande Baleine | 093801 | 687 | 537 | 62 |
| À la Baleine | 104001 | 558 | 513 | 54 |
| Petit Mécatina | 075701 | 515 | 506 | 16 |
| Magpie | 073503 | 170 | 162 | 49 |
| Petite Baleine | 075601 | 102 | 99 | 20 |

4. Sélection du type et du nombre de turbines

## 4.1 Type de turbine

Le type de turbine est initialement déterminé par la hauteur de chute H :

- H < 50 m → Kaplan (basses chutes)

- 50 m ≤ H < 200 m → Francis (moyennes chutes)

- H ≥ 200 m → Pelton (hautes chutes)

## 4.2 Nombre de turbines — (centres empiriques HQ)

La version originale du code utilisait le centre géométrique √(Qmin × Qmax) = 32 m³/s pour Francis, conduisant à un nombre irréaliste de petites turbines. Le code choix_turbines utilise la médiane empirique des grandes centrales HQ (≥ 200 MW) :

| Type turbine | Centre empirique HQ | Nb centrales analysées | Exemples HQ |
| --- | --- | --- | --- |
| Francis | 206 m³/s / turbine | 33 | Robert-Bourassa, Laforge-1 |
| Kaplan | 339 m³/s / turbine | 5 | Carillon, La Grande-1 |
| Pelton | 142 m³/s / turbine | 1 | Sainte-Marguerite-3 |

Le nombre de turbines X est choisi parmi les entiers valides (Qmin ≤ Q30/X ≤ Qmax) en minimisant |Q30/X − centre_empirique| :

X_possibles = [X for X in range(1, 101) if Qmin <= Q_total/X <= Qmax] meilleur_X = min(X_possibles, key=lambda x: abs(Q_total/x - CENTRE_EMPIRIQUE[type]))

5. Estimation des volumes de réservoirs

Les volumes sont estimés par analogie empirique avec les centrales HQ existantes. Pour chaque nouveau barrage à réservoir :

- Calcul de la puissance nominale : P = η × ρ × g × Q30 × H / 10⁶

- Sélection des barrages HQ analogues dans une plage de puissance ±50%

- Exclusion des outliers (ratio Volume/Puissance > 100 Mm³/MW , les pluriannuels atypiques)

- Application de la médiane des ratios : V = P × ratio_médian / 1 000

| Site | P (MW) | Ratio médian | Volume estimé (Gm³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Caniapisca-1 | 800.8 | 8.44 Mm³/MW | 6.76 |
| Caniapisca-2 | 617.3 | 7.84 Mm³/MW | 4.84 |
| GdeBaleine-1 | 236.1 | 3.51 Mm³/MW | 0.83 |
| GdeBaleine-2 | 219.8 | 3.51 Mm³/MW | 0.77 |
| PteBaleine-1 | 95.6 | 28.04 Mm³/MW | 2.68 |
| PteBaleine-2 | 65.6 | 28.04 Mm³/MW | 1.84 |
| Magpie-1 | 141.1 | 31.6 Mm³/MW | 4.46 |
| Magpie-2 | 121.4 | 31.6 Mm³/MW | 3.84 |
| PtMecatina-1 | 358.6 | 5.28 Mm³/MW | 1.89 |
| PtMecatina-2 | 239.1 | 3.51 Mm³/MW | 0.84 |

6. Régulation et maintenance

La régulation est déterminée par le ratio Volume / Volume annuel turbinable (Q30 × 365 × 86 400 s) :

- Ratio ≥ 1 an → Pluriannuel

- Ratio < 1 an → Annuel

- Volume = 0 → Fil de l'eau

La fréquence de maintenance est déduite de la régulation, par analogie avec les pratiques HQ réelles :

- Pluriannuel → Semestrielle (en s’inspirant de la pratique au Churchill Falls pour les barrages à grosse puissance unitaire)

- Annuel ou Fil de l'eau → Annuelle (en s’inspirant de ce qui est fait au Beauharnois, maintenance tournante continue)

Résultat : la majorité de nos nouveaux barrages sont classés Annuel (volumes trop faibles pour atteindre le seuil pluriannuel) → maintenance Annuelle.

7. Structure en cascade — champ « enfant »

Dans le modèle HarmoniQ, chaque barrage pointe vers le barrage immédiatement en aval (son « enfant »). Le dernier barrage de chaque rivière est marqué « original ». Le catch_coefficient est 1.0 pour tous les nouveaux barrages (pas d'affluent important entre deux sites consécutifs).

| Rivière | Cascade |
| --- | --- |
| Caniapiscau | Caniapisca-1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 (original) |
| À la Baleine | AlaBaleine-1 → 2 → 3 (original) |
| Grande Baleine | GdeBaleine-1 → 2 → 3 (original) |
| Petite Baleine | PteBaleine-1 → 2 (original) |
| Magpie | Magpie-1 → 2 (original) |
| Petit Mécatina | PtMecatina-1 → 2 → 3 → 4 (original) |

8. Profils de débit journalier

On calcule un profil moyen journalier à partir de l'historique complet CEHQ de chaque rivière dans le code profils_moyens

Les fichiers produits contiennent 365 lignes : date 2025 + débit moyen historique. Un fichier par barrage fil de l'eau, un fichier par rivière pour les barrages à réservoir.

9. Fichiers d'apports naturels (CSV HarmoniQ)

Le modèle HarmoniQ charge les apports naturels via charger_apport_reservoir() en lisant le fichier {id_HQ}.csv. Seule la colonne streamflow est utilisée dans le code (pr, tasmax, tasmin ne sont pas lus).

| Fichier CSV | Rivière(s) | Source précipitations | Streamflow moy. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14586.csv | Caniapiscau | 14586 (Brisay, même rivière) | 1 170 m³/s |
| 99102.csv | Grande Baleine | 6416 (Robert-Bourassa) | 515 m³/s |
| 99103.csv | Petite Baleine | 6416 (Robert-Bourassa) | 99 m³/s |
| 99104.csv | À la Baleine | 6416 (Robert-Bourassa) | 499 m³/s |
| 99105.csv | Magpie | 14162 (Romaine-3) | 163 m³/s |
| 99106.csv | Petit Mécatina | 14162 (Romaine-3) | 495 m³/s |

10. Identifiants des bassins versants (id_HQ)

Dans HarmoniQ, l'id_HQ identifie un bassin versant — tous les barrages d'une même rivière partagent le même id. Les nouveaux id_HQ attribués :

| Rivière | id_HQ | Justification |
| --- | --- | --- |
| Caniapiscau | 14586 | Partage l'ID de Brisay — même rivière |
| Grande Baleine | 99102 | Nouveau bassin |
| Petite Baleine | 99103 | Nouveau bassin |
| À la Baleine | 99104 | Nouveau bassin |
| Magpie | 99105 | Nouveau bassin — Côte-Nord |
| Petit Mécatina | 99106 | Nouveau bassin — Côte-Nord |